## ClimaDomo Leistungsberechnung
ClimaDomo Tool zur Leistungsberechnung
System | Trägerplatte | Angaben | [7 empty] | Ergebnisse
|  | Kühlen |  |  |  | Heizen |  |  |  | Kühlen | [5 empty] | Heizen
|  | Vorlauf-Temperatur | Rücklauf-Temperatur | Raum-Temperatur | Soll-Leistung in W | Vorlauf-Temperatur | Rücklauf-Temperatur | Raum-Temperatur | Soll-Leistung in W | Temperatur-differenz VL+RL | Temperatur-differenz Raum+Wasser | Leistung in W auf 1m² aktive Fläche | Leistung in W auf 1m² Modul- bzw. Kassetten-fläche | Volumenstrom in kg/h auf 1m² Modul- bzw. Kassetten-fläche | Erforderliche Fläche für Erreichen der Soll-Leistung (Spalte F) | Temperatur-differenz VL+RL | Temperatur-differenz Raum+Wasser | Leistung in W auf 1m² aktive Fläche | Leistung in W auf 1m² Modul- bzw. Kassetten-fläche | Volumenstrom in kg/h auf 1m² Modul- bzw. Kassetten-fläche | Erforderliche Fläche für Erreichen der Soll-Leistung (Spalte J)
ungelochte Module | Spezialgips | 15 | 17 | 26 | 3625 | 35 | 32 | 20 | 4400 | 2 | 10 | 78.0677 | 72.9777 | 31.3877 | 49.6727 | 3 | 13.5 | 75.1995 | 70.2965 | 20.1563 | 62.5921
| Thermoboard+ | 15 | 17 | 26 | 3625 | 36 | 34 | 20 | 3625 | 2 | 10 | 86.6301 | 80.9818 | 34.8303 | 44.7631 | 2 | 15 | 90.0657 | 84.1934 | 36.2116 | 43.0556
gelochte Module | Spezialgips | 15 | 17 | 26 | 3625 | 35 | 32 | 20 | 4400 | 2 | 10 | 78.144 | 72.9787 | 31.3881 | 49.672 | 3 | 13.5 | 75.5917 | 70.5951 | 20.242 | 62.3273
| Thermoboard+ | 15 | 17 | 26 | 3625 | 36 | 34 | 20 | 3625 | 2 | 10 | 85.9582 | 80.2764 | 34.5269 | 45.1565 | 2 | 15 | 89.25 | 83.3506 | 35.8491 | 43.491
Akustik+Putz Module | Spezialgips | 15 | 17 | 26 | 3625 | 36 | 34 | 20 | 3625 | 2 | 10 | 78.144 | 72.9787 | 31.3881 | 49.672 | 2 | 15 | 84.0616 | 78.5051 | 33.765 | 46.1754
| Thermoboard+ | 15 | 17 | 26 | 3625 | 36 | 34 | 20 | 3625 | 2 | 10 | 85.9582 | 80.2764 | 34.5269 | 45.1565 | 2 | 15 | 89.25 | 83.3506 | 35.8491 | 43.491
Kassetten | Spezialgips | 15 | 17 | 26 | 3625 | 36 | 34 | 20 | 3625 | 2 | 10 | 79.2246 | 69.9949 | 30.1048 | 51.7895 | 2 | 15 | 86.3212 | 76.2648 | 32.8015 | 47.5318
Info: Alle Systeme als Segel + 20% Leistung |  | ↑ HIER IHRE GEWÜNSCHTEN WERTE EINTRAGEN ↑ | [7 empty] | ↑ HIER DIE ERGEBNISSE ABLESEN ↑
|  | Angaben | [7 empty] | Ergebnis
|  | Vorlauf - und Rücklauftemperatur | [7 empty] | Leistung bezogen auf die aktive Fläche
|  | Raumtemperatur | [7 empty] | Leistung bezogen auf die Modul- oder Kassettenfläche
|  | ggf. Soll-Leistung Raum | [7 empty] | Volumenstrom
|  | jeweils für den Heiz- und Kühlfall | [7 empty] | Erforderliche Modul- oder Kassettenfläche für das Erreichen der Soll-Leistung